## Умумий маълумот
параметры помещения | длина | м
ширина
высота потолка
Тип помещения | Наименование зрительной работы и вида деятельности |  | Еэкс, лк | Ra(Индекса цвето передачи), не менее | К(Пульсации)<= %, не более | Рабочая поверхность | Цветовая температура, К | Тип света | Рекомендуемые лампы
Жилые дома | Офисные помещения |  | 300 | 80 | 5 | 0.8 | 4000-5000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Жилое помещение: Ванная |  | 100 | 80 | 10 | 0 | 2700–4000 | Теплый белый | LED
Жилые дома | Жилое помещение: Кухня |  | 150 | 80 | 10 | 0.8 | 3000–4000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Жилое помещение: Детская |  | 200 | 80 | 10 | 0 | 2700–3500 | Теплый белый / Нейтральный | LED
Жилые дома | Жилое помещение: Спальня |  | 150 | 80 | 10 | 0 | 2700-3000 | Теплый белый | LED
Жилые дома | Жилое помещение: Гостиная |  | 150 | 80 | 10 | 0 | 2700–3500 | Теплый белый / Нейтральный | LED
Жилые дома | Рабочие кабинеты |  | 300 | 80 | 5 | 0.8 | 3500–4000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Учебные аудитории и классы |  | 500 | 80 | 5 | 0.8 | 4000-5000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Операционные залы банков |  | 400 | 80 | 5 | 0.8 | 4000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Читальные залы |  | 400 | 80 | 5 | 0.8 | 3500–4000 | Теплый белый / Нейтральный | LED
Жилые дома | Проектные и конструкторские бюро |  | 500 | 90 | 5 | 0.8 | 4000-4500 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Конференц-залы и залы заседаний |  | 200 | 80 | 10 | 0.8 | 3500–4000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Спортивные залы |  | 200 | 80 | 15 | 0 | 4000–5000 | Холодный белый | LED
Жилые дома | Гаражи |  | 150 | 60 | 20 | 0 | 4000 | Нейтральный белый | LED
Жилые дома | Склады в зоне приема товара |  | 150 | 60 | 20 | 0 | 4000-4500 | Холодный белый | LED
Зоны движения и вспомогательные помещения внутри зданий | Пути движения и коридоры" |  | 100 | 40 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Зоны движения и вспомогательные помещения внутри зданий | Лестницы, эскалаторы, движущиеся тротуары |  | 100 | 40 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Зоны движения и вспомогательные помещения внутри зданий | Погрузочно-разгрузочные зоны |  | 150 | 40 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты | Столовые, буфеты |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты | Комнаты отдыха |  | 100 | 80 | - | 0.5 |  | Теплый белый | LED
Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты | Комнаты физических упражнений |  | 300 | 80 | - | 0.5 |  | Нейтральный белый | LED
Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты | Гардеробы, умывальные, ванные комнаты,туалеты |  | 200 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты | Лазарет |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты | Комнаты медицинского осмотра* |  | 500 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Нейтральный белый | LED
Помещения связи | Комнаты оборудования, коммутаторные |  | 200 | 60 | 20 | - |  | Нейтральный белый | LED
Помещения связи | Телеграф, почта |  | 500 | 80 | 15 | - |  | Тёплый или нейтральный белый | LED
Склады | Склады и кладовые |  | 100 | 60 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Склады | Места упаковки |  | 300 | 60 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Механизированные склады | Проезжие пути без пешеходов |  | 20* | 40 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Механизированные склады | Проезжие пути с пешеходами |  | 150* | 60 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Механизированные склады | Станции контроля |  | 150 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Механизированные склады | Места складирования |  | 200 | 60 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Сельское хозяйство | Погрузка и распределение товара ручным и механизированным способом |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Сельское хозяйство | Стойла для домашнего скота |  | 50 | 40 | - | 0 |  | Теплый белый | LED
Сельское хозяйство | Загон для больных животных, стойла для отела |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Теплый белый | LED
Сельское хозяйство | Приготовление корма, мытье утвари |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Хлебопекарни | Приготовление и выпечка |  | 300 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Хлебопекарни | Отделка, глазирование, украшение |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них | Сушка* |  | 50 | 20 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них | Изготовление изделий, работы по разбиванию и смешиванию |  | 200 | 40 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них | Общие работы на машинах |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них | Грубая работа |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Сушка* |  | 50 | 20 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Подготовка материалов и общие работы на машинах |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Покрытие эмалью, прокатка, прессование, формообразование, покрытие глазурью, выдувание стекла |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Шлифовка, гравировка, полировка, формообразование точных частей, обработка стекла инструментом |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Шлифовка оптического стекла, кристаллов, ручное гранение (алмазов), гравировка |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Тонкие работы, в т.ч. ручная роспись** |  | 1000 | 90 | 10 | 0 | 4000-6500 | Холодный белый | LED
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | Изготовление искусственных драгоценных камней** |  | 1500 | 90 | 10 | 0 | 4000-6500 | Холодный белый | LED
Парикмахерские | Парикмахерские |  | 500 | 90 | 10 | 0.8 |  |  | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Производственные процессы с дистанционным обслуживанием* |  | 50 | 20 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Производственные процессы с частичным применением ручного труда |  | 150 | 40 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Постоянная ручная работа на производственных установках |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Помещения для точных измерений, лаборатории |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Фармацевтическое производство |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Производство шин |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Контроль цвета** |  | 1000 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Холодный белый | LED
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | Раскрой, отделка, контроль |  | 750 | 80 |  | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Электротехническая промышленность | Изготовление кабелей и проводов |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Электротехническая промышленность | Намотка на катушки: - большие |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Электротехническая промышленность | Намотка на катушки: средние |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Холодный белый, нейтральный | LED
Электротехническая промышленность | Намотка на катушки: малые |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый, нейтральный | LED
Электротехническая промышленность | Пропитка катушек |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Электротехническая промышленность | Гальваника |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Электротехническая промышленность | Монтажные операции:- грубые |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый белый, теплый свет | LED
Электротехническая промышленность | Монтажные операции: средней точности |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Электротехническая промышленность | Монтажные операции: ВЫСОКОЙ точности |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Электротехническая промышленность | Монтажные операции: сверхточные |  | 1000 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Прачечные и химчистки | Прием, учет и сортировка белья |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Прачечные и химчистки | Стирка и сухая чистка |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Прачечные и химчистки | Глажка утюгом и под прессом |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый белый, теплый свет | LED
Прачечные и химчистки | Контроль и ремонт |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Ювелирное производство | Обработка драгоценных камней* |  | 1500 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Холодный белый, дневной | LED
Ювелирное производство | Изготовление ювелирных изделий |  | 1000 | 90 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый, нейтральный | LED
Ювелирное производство | Ручная сборка часов |  | 1500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Ювелирное производство | Автоматическая сборка часов |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Бумажное производство | Перемешивание бумажной массы |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Бумажное производство | Производство бумаги, картона |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Бумажное производство | Стандартные переплетные работы: разрезка, обрезка, фальцовка, шитье, приклейка форзацев |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Магазины | Торговые залы |  | 300 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный, дневной | LED
Магазины | Кассовые узлы |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный, теплый | LED
Магазины | Места упаковки |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Пищевая промышленность | Рабочие места и зоны:- пивоваренные и солодовые этажи;- помещения для мытья, розлива в бочки, чистки, просеивания, очистки;- помещения консервных и шоколадных заводов для готовки;- помещения сахарных заводов;- помещения для сушки и обогащения та бака, подвалы для брожения |  | 200 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный, дневной | LED
Пищевая промышленность | Сортировка и мойка продукции, дробление, смешивание, упаковка |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Пищевая промышленность | Рабочие места и критические зоны:- помещения бойни скота и мясоразде лочных цехов;- у мукомольных машин;- на участках фильтрования для рафини рования сахара |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Пищевая промышленность | Рубка и сортировка фруктов и овощей |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный | LED
Пищевая промышленность | Изготовление деликатесных продуктов, работа на кухне, производство сигар и сигарет |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Теплый белый, теплый свет | LED
Пищевая промышленность | Контроль стеклянных изделий и бутылок, снятие заусенцев, сортировка, декориров ние |  | 500 | 80 |  | 0 |  | Холодный белый, дневной | LED
Пищевая промышленность | Лаборатории |  | 300 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Пищевая промышленность | Контроль цвета* |  | 1000 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Холодный белый, дневной | LED
Электростанции | Заводы, поставляющие топливо* |  | 50 | 20 | - | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Электростанции | Котельные |  | 100 | 40 | - | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Электростанции | Машинные залы |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый, дневной | LED
Электростанции | Бойлерные, холодильные, электро- щитовые (внутри здания) |  | 200 | 60 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Электростанции | Помещения контроля ** |  | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный свет | LED
Литейное производство | Подземные проходы, подвалы* |  | 50 | 20 | - | 0 |  | Нейтральный, дневной | LED
Литейное производство | Платформы |  | 100 | 40 | - | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Литейное производство | Чистка песком |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Литейное производство | Помещения для одежды |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Литейное производство | Рабочие места у купола и смесителя |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый, дневной | LED
Литейное производство | Литейные цеха |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Литейное производство | Участки выбивания опок |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Литейное производство | Машинное формование |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Литейное производство | Ручное формование |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Литейное производство | Литье под давлением |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Литейное производство | Изготовление моделей |  | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный, дневной | LED
Кожевенное производство | Работы с чанами, бочками, рябинами на коже |  | 200 | 40 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Кожевенное производство | Мездрение, разрезание, натирание, переворачивание кожи |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Кожевенное производство | Шорное производство |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Кожевенное производство | Сортировка* |  | 500 | 90 | 15 | 0.8 | 4000-6500 | Нейтральный свет | LED
Кожевенное производство | Покраска выделанной кожи (машинная) |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Кожевенное производство | Контроль качества |  | 1000 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Кожевенное производство | Контроль цвета |  | 100 | 90 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Кожевенное производство | Пошив обуви |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Кожевенное производство | Изготовление перчаток |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Типографии | Резка, обрезка, подготовка, печать (набор) на машине |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Типографии | Сортировка бумаги и ручной набор |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный свет | LED
Типографии | Печать |  | 1000 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый, дневной | LED
Типографии | Цветовой контроль сложных по цвету изделий* |  | 1500 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Холодный белый, дневной | LED
Типографии | Стальное и медное гравирование** |  | 2000 | 80 | 10 | 0.8 | 5000 | Холодный белый | LED
Помещения общего назначения культурно-зрелищных учреждений | Вестибюль при входе в здание |  | 100 | 80 | - | 0 |  | Теплый белый, нейтральный | LED
Помещения общего назначения культурно-зрелищных учреждений | Гардеробы |  | 200 | 80 | - | 0 |  | Теплый белый, нейтральный | LED
Помещения общего назначения культурно-зрелищных учреждений | Холлы |  | 200 | 80 | - | 0 |  | Теплый белый, нейтральный | LED
Помещения общего назначения культурно-зрелищных учреждений | Кассы |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Библиотеки | Помещения фонда открытого доступа |  | 200 | 80 | - | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Библиотеки | Зоны чтения |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Библиотеки | Выдача книг |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Театры, концертные залы | Артистические |  | 300 | 90 | 20 | 0 |  | Теплый/нейтральный белый | LED
Металлообработка | Открытая ковка (штамповка) |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Металлообработка | Штамповка с понижением температуры |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный, дневной | LED
Металлообработка | Сварка |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Работы грубой и средней точности: размер объекта различения >0,1 мм |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлообработка | Очень точные работы: размер объекта различения < 0,1 мм |  | 500 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Контроль |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Метало- и трубопрокатные цеха, холодная формовка |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлообработка | Механическая обработка листов толщиной более 5 мм |  | 200 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлообработка | Ручная обработка листов толщиной менее 5 мм |  | 300 | 80 | 15 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Инструментальные работы на оборудовании для резки |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Сборка: - грубая; |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлообработка | Сборка: средняя |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлообработка | Сборка: точная; |  | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Сборка: высокоточная |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Гальванизация |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Обработка поверхности и окраска |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлообработка | Изготовление шаблонов, ручного инструмента, точная механика, микромеханика |  | 1000 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Выставки и ярмарки | Общее |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Автомобильная промышленность | Работы по корпусу и сборка |  | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Автомобильная промышленность | Помещения окраски, полировка |  | 750 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Автомобильная промышленность | Окраска ручная, контроль* |  | 1000 | 90 | 10 | 0 | 4000-6500 | Холодный белый, CRI ≥ 95 | LED
Автомобильная промышленность | Драпировка тканью вручную |  | 1000 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Автомобильная промышленность | Приемочный контроль |  | 1000 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый, CRI ≥ 90 | LED
Автомобильная промышленность | Общий автосервис |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлургическое производство | Автоматизированное производство* |  | 50 | 20 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Металлургическое производство | Производство с кратковременными ручными операциями |  | 150 | 40 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлургическое производство | Производство с продолжительными ручными операциями |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлургическое производство | Склады заготовок* |  | 50 | 20 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Металлургическое производство | Обслуживание печей* |  | 200 | 20 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлургическое производство | Прокатный стан |  | 300 | 40 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Металлургическое производство | Контрольные платформы и панели |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый, высокая точность | LED
Металлургическое производство | Контроль качества |  | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Яркий холодный белый | LED
Металлургическое производство | Подземные туннели, подвалы* |  | 50 | 20 | - | 0 |  | Теплый или нейтральный белый | LED
Детские дошкольные учреждения | Игровые и групповые комнаты |  | 300 | 80 | 10 | 0 |  | Теплый или нейтральный белый | LED
Детские дошкольные учреждения | Комнаты ручного труда |  | 300 |  |  | 0 |  | Нейтральный или холодный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Автоматизированные процессы сушки, изготовления фанеры |  | 50 | 40 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Гидротермическая обработка |  | 150 | 40 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Лесопильная рама |  | 300 | 60 | 10 | 0.8 |  | Яркий нейтральный | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Работы клеильно-прессованные, сборка |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Полировка, окраска, высококаче ственная отделка |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Механизированная деревообработка: обточка, обрезка, шлифовка, нарез ка, пилка |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Яркий нейтральный | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Отбор сырья для производства фа неры* |  | 750 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Нейтральный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Мозаичные, инкрустационные рабо ты* |  | 750 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Яркий холодный белый | LED
Деревообрабатывающая промышленность | Контроль качества* |  | 1000 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Яркий холодный белый | LED
Административные здания | Раздевалки, проходы, зоны движения |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Теплый/нейтральный белый | LED
Административные здания | Письмо, машинопись, чтение, обработка данных* |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Административные здания | Техническое черчение |  | 750 | 80 |  | 0 |  | Холодный белый | LED
Административные здания | Рабочие места с видеотерми налами* |  | 500 | 80 | 5 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Административные здания | Конференц-залы, комнаты переговоров |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Теплый/нейтральный белый | LED
Административные здания | Приемные секретарей |  | 300 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Административные здания | Архивы |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый/нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Рабочие места, в ванных и кипах подготовки хлопка |  | 200 | 60 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Чесальные, моечные, гладильные работы, окрашивание, гребнечесаль ные работы, сортировка, кройка, пря дение, джутовое и пеньковое прядение |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Прядение, намотка, сушка |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Деформирование, переплетение нитей, обшивание тесьмой, вязание |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Шитье, точное вязание, стегание |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Текстильная промышленность | Ручное моделирование, кройка* |  | 750 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Отделка, окраска |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Текстильная промышленность | Сушильные помещения |  | 100 | 60 | - | 0.8 |  | Теплый/нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Автоматическая печать на ткани |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Очищение суровья от посторонних узлов, протравление, отделка |  | 1000 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Цветовой контроль, контроль каче ства* |  | 1000 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Холодный белый | LED
Текстильная промышленность | Художественная штопка* |  | 1500 | 90 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Нейтральный белый | LED
Текстильная промышленность | Шляпное производство |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Рестораны и гостиницы | Регистратура, стойки портье |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Рестораны и гостиницы | Кухни |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Рестораны и гостиницы | Рестораны, обеденные залы, функциональные комнаты |  | - | 80 | - | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Рестораны и гостиницы | Рестораны самообслуживания |  | 200 | 80 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Рестораны и гостиницы | Буфеты |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Рестораны и гостиницы | Конференц-залы |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Рестораны и гостиницы | Коридоры |  | 100* | 80 | - | 0 |  | Теплый белый | LED
Гаражи | Зоны въезда/выезда (днем)* |  | 300 | 40 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Гаражи | Зоны въезда/выезда (ночью)* |  | 75 | 40 | - | 0 |  | Холодный белый | LED
Гаражи | Проезжие пути* |  | 75 | 40 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Гаражи | Места парковки* |  | 75 | 40 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Гаражи | Кассы** |  | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Аэропорты | Залы прилета/вылета, выдача ба гажа |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Аэропорты | Зоны движения, эскалаторы, транс портные ленты |  | 150 | 80 | - | 0 |  | Холодный белый | LED
Аэропорты | Информационные и расчетные уз лы* |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Аэропорты | Зоны паспортного контроля |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Аэропорты | Зоны ожидания |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Теплый белый | LED
Аэропорты | Багажное отделение |  | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Аэропорты | Зона таможенной службы* |  | 300 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Аэропорты | Диспетчерские вышки управления полетом** |  | 500 | 80 | 10 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Аэропорты | Ангары для контроля и отправле ния самолетов |  | 500 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Аэропорты | Зоны контроля двигателей |  | 500 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Аэропорты | Зоны для измерений в ангарах |  | 500 | 80 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Учебные заведения | Классы, комнаты преподавателей |  | 300 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Классы вечернего обучения, обу чения взрослых и лекционные залы |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Столы для показа, черные доски |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учебные заведения | Комнаты для рисования |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Классы изостудии в художествен ных школах* |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 | 4000-6500 | Теплый белый | LED
Учебные заведения | Комнаты технического черчения |  | 750 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Кабинеты, лаборатории и кабине ты труда |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Учебные мастерские |  | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Комнаты для музыкальных заня тий |  | 300 | 80 | 10 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учебные заведения | Компьютерные классы** |  | 300 | 80 | 5 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Классы по изучению языка |  | 300 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Подготовительные классы и ма стерские |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Вестибюли |  | 200 | 80 | - | 0 |  | Теплый белый | LED
Учебные заведения | Рекреации, коридоры |  | 100 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Лестницы |  | 150 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Общие комнаты для студентов и актовые залы |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Библиотеки:- |  | 200 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Библиотеки: полки; |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Библиотеки: столы для чтения |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Комнаты хранения демонстраци онного материала |  | 100 | 80 | - | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учебные заведения | Спортзалы, общие бассейны |  | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Учебные заведения | Столовые |  | 200 | 80 |  | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учебные заведения | Кухни |  | 500 | 80 | 10 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Многоцелевые помещения | Комнаты ожидания | 200 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Многоцелевые помещения | Коридоры днем | 100 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Многоцелевые помещения | Коридоры ночью | 50 | 80 | - | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Помещения для персонала | Административные помещения | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Помещения для персонала | Комнаты персонала | 300 | 80 | 20 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Больничные палаты | Общее освещение | 100* | 80 | 15 | 0 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Больничные палаты | Освещение для чтения | 300 | 80 |  | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Больничные палаты | Обычный осмотр | 300 | 80 |  | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Больничные палаты | Исследование и лечение | 1000 | 80 | 10 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Больничные палаты | Ночное освещение | 5 | 90 | - | 0 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Больничные палаты | Туалеты, ванные комнаты | 200 | 80 | - | 0.8 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты общего обследования и лечения | Общее освещение** | 500 | 90 | 10 | 0 | 5000-6500 | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты общего обследования и лечения | Обследование и лечение | 1000 | 90 |  | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты отоларингологов | Общее освещение | 500 | 90 | 10 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты отоларингологов | Обследование | 1000 | 90 |  | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты окулистов | Общее освещение** | 500 | 80 | 15 | 0 | 5000-6500 | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты окулистов | Обследование | 1000 | 90 | 10 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты окулистов | Чтение таблиц с тестами на ви дение и цветоразличение | 500 | 90 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты компьютерной диагностики | Общее освещение | 300 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Кабинеты компьютерной диагностики | Помещения для обследования*4 | 50 | 80 |  | 0 | 6000-6500 | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Специализированные кабинеты | Диализа | 500 | 80 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Специализированные кабинеты | Дерматологии | 500 | 90 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Специализированные кабинеты | Эндоскопии | 300 | 90 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Специализированные кабинеты | Перевязочные | 500 | 90 | 10 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Специализированные кабинеты | Специальные ванные комнаты, ра диотерапия, массаж, физиотерапия | 300 | 90 | 15 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Операционные | Комнаты подготовки к операции | 500 | 90 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Операционные | Общее освещение операционных | 1000 | 90 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Операционные | Операционное поле | 10000 | - | - | 0 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Помещения интенсивной терапии | Общее освещение | 100* | 90 | 20 | 0 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Помещения интенсивной терапии | Общее обследование | 300*** | 90 | 15 | 0 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Помещения интенсивной терапии | Обследование и лечение | 1000*** | 90 | 10 | 0 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Помещения интенсивной терапии | Наблюдение ночью | 20 | 90 | - | 0 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Стоматологические кабинеты | Общее освещение*4 | 500 | 90 | 15 | 0 | 6000-6500 | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Стоматологические кабинеты | Зона пациента | 1000 | 90 | 10 | 0.8 |  | Холодный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Лаборатории и аптеки | Общее освещение | 500 | 80 | 15 | 0 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Лаборатории и аптеки | Цветовой контроль*4 | 1000 | 90 | 10 | 0.8 | 6000-6500 | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Стерилизационные | Стерилизация и дезинфекция | 300 | 80 | 20 | 0.8 |  | Нейтральный белый | LED
Учреждения здравоохранения | Морги | Общее освещение | 500 | 90 | 15 | 0 |  | Теплый белый | LED
Учреждения здравоохранения | Морги | Столы для вскрытия трупов и анатомические | 5000 | 90 | 10 | 0.8 |  | Теплый белый | LED
коэффициенты отражения | цвет потолка | белый (80)
очень светлый (70)
светлый (50)
темный (30)
| цвет стен | белый (80)
светлый (50)
темный (30)
| цвет пола | темный (30)
очень темный (20)
черный (10)
расположение лампы | 0, ….... см
форм-фактор | размеры
круглый | диаметр
четырёъугольник | длина+ширина
линейный | длина
параметры освещения | рабочая поверхность | 0 м
0,8 м
коэффициент запаса |  | Светодиодные светильники УСС
| Запыленность свыше 5 мг/м3 | 1.5
| Дым, копоть 1-5 мг/м3 | 1.3
| Менее 1 мг/м3 Значительная концентрация паров кислот и щелочей | 1,1-1,5
| Запыленность значительно менее 1 мг/м3, отсутствие паров кислот и щелочей | 1

## Узб
category | sub_category |  |  | table_height | Рабочая поверхность | Кўриш ишларининг разряди ва разряд ости | lk | ugr | k | ra | recommended_lamps
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Ишчи хоналар ва офислар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Лойиҳалаш заллари ва хоналари, конструкторлик, чизмачилик бюролари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Ташриф буюрувчилар учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Китобхоналар заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Китобхоналар каталоглари, очиқ кириш ҳуқуқига эга фонд хонаси |  |  | 0 | В-1,0 стеллажларда | Б-2 | 200 | 19 | 20 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Архив ва китобларни сақлаш хонаси |  |  | 0 | В-1,0 стеллажларда | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Нусха кўчириш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Муқовалаш ва тикиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Устахоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи столда | IIIв | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Компьютер заллари |  |  | 0.8 | В-1,2 - дисплей экранида | Б-2 | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Компьютер заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи столда | А-2 | 400 | 14 | 5 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Конференция заллари, мажлислар заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Д | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Рекреация, кулуарлар, фойе |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Е | 150 | 0 | 0 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Лабораториялар: Иссиқликка оид, физика, спектрография, стилометрия, фотоментрия, микроскопия, рентген-структурали таҳлил. Механика ва радио-ўлчаш, электрон қурилмалар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Таҳлил лабораториялари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Тарози, термостат |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Фото хоналари, дистиллаш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Намуналар архиви, реактивларни сақлаш хонаси |  |  | 0 | В-1 | В-2 | 100 | 24 | 20 | 95 | LED
Маъмурий бинолар (вазирликлар, идоралар, қўмиталар, маҳаллий органлар, бошқармалар конструкторлик ва лойиҳалаш ташкилотлари, илмий-текшириш муассасалари ва бошқалар.) | Лаборатория идишларини ювиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Кассалар зали, кассирлар ва мижозлар маблағини қайта ҳисоблаш учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 – иш столларида | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Инкассатор хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Депозитлар, сақлаш хоналари, қимматбаҳо нарсаларни сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Сервер хоналари, банклараро электрон тўловлар учун хоналар, криптографик ҳимоя воситалари учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Кабель ускуналари учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Алфавит рақамларни чоп этиш ускуналар хоналари, шахсий кабинетлар |  |  | 0.8 | Г-0,8 – иш столларида | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Идентификация карталарини тайёрлаш, қайта ишлаш ва сақлаш хоналари, пластик карталарни қайта ишлаш маркази хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Жисмоний шахсларга хизмат кўрсатиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Сейф хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-1 | 150 | 24 | 20 | 95 | LED
Маблағ билан таъминлаш, кредит ва давлат суғурта муассасалари | Кузатиш йўлаклари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Синф хоналари, аудиториялар, лабо рантлар хоналари. Умумтаълим мактаблари ва мактаб интернатларининг лаборатория хоналари |  |  | 0.8 | В – досканинг ўртасида | А-1 | 500 | 0 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Синф хоналари, аудиториялар, лабо рантлар хоналари. Умумтаълим мактаблари ва мактаб интернатларининг лаборатория хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи столлари ва парталарида | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Олий ўқув юртлари ва техникумларнинг аудитория, ўқув ва лаборатория хоналари. |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Информатика ва ҳисоблаш техникаси кабинетлари |  |  | 0.8 | В – дисплей экранида | 0 | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Информатика ва ҳисоблаш техникаси кабинетлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи стол ва партада | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Техникавий чизмачилик ва расм солиш кабинетлари |  |  | 0.8 | В – доскада | А-1 | 500 | 0 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Техникавий чизмачилик ва расм солиш кабинетлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи стол ва партада | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Ўқув хоналари олдидаги лаборант хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Металл ва ёғочга ишлов бериш устахоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 – дастгоҳ ва иш столларида | IIIб | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Меҳнатнинг хизмат турлари учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи столда | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Уста инструктор нинг асбоблар хонаси. |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Спорт заллари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Спорт заллари |  |  | 0 | В – хонанинг бўйлама ўқида икки томондан полдан 2 m сатҳда | 0 | 75** | 0 | 0 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Снярад инвентархоналари, хўжалик омборхоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Усти ёпиқ бассейнлар |  |  | 0 | Г – сув юзасида | Г | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Мажлислар заллари, кино аудиториялари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | Д | 200 | 25 | 0 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Эстрада заллари |  |  | 0 | В-1,5 | Г | 300 | 0 | 0 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Ўқитувчилар кабинетлари ва хоналари, шифокор хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларининг | Рекреация |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Е | 200 | 25 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Кўп мақсадли заллар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Театрдаги томошабинлар заллари, концерт заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Г | 300 | 24 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Клубдаги томошабинлар зали, клуб-меҳмонхоналари, дам олиш хоналари, учрашувлар, театр фойелари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Д | 200 | 25 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Стол ўйинлари ва автомат ўйинлари учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Стол ўйинлари ва автомат ўйинлари учун хоналар |  |  | 0.8 | В-1,5 | Б-1 | 150 | 0 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Биллиард хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Компьютер ўйинлари заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 – экран; | Б-2 | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Компьютер ўйинлари заллари |  |  | 0.8 | В-1,2 | Б-2 | 400 | 0 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Видео комплекслари (видеозал, видеокафе) |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Е | 150 | 25 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Кўргазма заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Г | 300 | 25 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Кинотеатрнинг томошабин заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-1 | 100 | 25 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Клублар ва кинотеатрларнинг фойелари |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Е | 150 | 25 | 0 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Мусиқа синфлари, тўгарак хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 15 | 95 | LED
Дам олиш муассасалари | Кино-, товуш- ва ёруғлик аппарат ускуналари хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-1 | 150 | 24 | 20 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Кийиниш хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Гурухларнинг ўйин хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Мусиқа ва гимнастика машғулотлари хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Ошхоналар |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Ётоқхоналар |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | В-1 | 150 | 18 | 15 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Бемор болалар хонаси, изолятор хонаси |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Б-2 | 200 | 18 | 15 | 95 | LED
Мактабгача таълим муассасалари | Тиббиёт хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Санаторийлар, дам олиш уйлари, пансионатлар | Палаталар, ётоқхоналар |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | В-1 | 150 | 18 | 15 | 95 | LED
Санаторийлар, дам олиш уйлари, пансионатлар | Болалар палаталари, она ва бола палатаси |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Б-2 | 200 | 21 | 15 | 95 | LED
Санаторийлар, дам олиш уйлари, пансионатлар | Шифокорлар хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Санаторийлар, дам олиш уйлари, пансионатлар | Шифокор-педиатр- хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Санаторийлар, дам олиш уйлари, пансионатлар | Болалар санаторияларидаги ўқув хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 14 | 10 | 95 | LED
Санаторийлар, дам олиш уйлари, пансионатлар | Болалар санаторияларидаги ўқув хоналари |  |  | 0.8 | В-2,5 | 0 | 500 | 0 | 10 | 95 | LED
Спорт ва соғломлаштириш масканлари | Спорт ўйинлари учун заллар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Спорт ва соғломлаштириш масканлари | Спорт ўйинлари учун заллар |  |  | 0 | В-2,0 - В- хонанинг бўйлама ўқида икки томондан полдан 2 m сатҳда | 0 | 150 | 0 | 0 | 95 | LED
Спорт ва соғломлаштириш масканлари | Бассейн заллари |  |  | 0 | Г – сув юзасида | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Спорт ва соғломлаштириш масканлари | Аэробики, гимнастика, кураш заллари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | Б-2 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Спорт ва соғломлаштириш масканлари | кегли ўйини хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Ресторан ва ошхоналарни овқатланиш заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Овқат тарқатиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 19 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Иссиқ цехлар, тайёрлов олди ва тайёрлов цехлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 19 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Тўлиқ тайёрлаш цехлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Ошхона идишларини ювиш хоналари, нон кесиш учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Қандолат цехлари ва ун махсулотлари учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Шоколад ва конфетларни тайёрлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Музқаймоқ, ичимликлар ишлаб чиқариш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Маҳсулотларни тайёрлаш, тайёр маҳсулотни қадоқлаш, буюртмаларни йиғиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Умумий овқатланиш жойлари | Юклаш хонаси, омборхоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Дўконлар | Супермаркет савдо заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Дўконлар | Ўз-ўзига хизмат кўрсатмайдиган дўконларнинг савдо заллари: китоблар, тайёр кўйлаклар, ич кийимлар, матолар, мўйна, ип маҳсулотлар, бош кийимлар, парфюмерия, галантерея, заргарлик, электр ва радиотоварлар, ўйинчоқлар ва канцелярия маҳсулотлари заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Дўконлар | Ўз-ўзига хизмат кўрсатадиган озиқ-овқат дўконлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Дўконлар | Дўконларнинг савдо заллари: идиш-товоқ, мебель, спорт товарлари, қурилиш материаллари, маиший техника, автомобиллар, ўйинчоқлар. канцелярия товарлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Дўконлар | Кийиб кўриш учун хизмат кабиналари |  |  | 0 | В-1,5 | Б-1 | 300 | 0 | 15 | 95 | LED
Дўконлар | Янги маҳсулотлар учун кўргазма заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 0 | 95 | LED
Дўконлар | Буюртма бўлимлари, хизмат кўрсатиш бюроси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Дўконлар | Асосий касса хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Дўконлар | Товарларни сотишга тайёрлаш учун хоналар: / Бўлакларга бўлиш хоналари, жойлаштириш хоналари буюртма бўлимининг жамлаш хоналари | бўлакларга бўлиш хоналари, жойлаштириш хоналари буюртма бўлимининг жамлаш хоналари |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Дўконлар | Товарларни сотишга тайёрлаш учун хоналар: / Матоларни кесиш, дазмоллаш устахоналари, радио ва электр товарлари дўконларидаги устахоналар учун хоналар | матоларни кесиш, дазмоллаш устахоналари, радио ва электр товарлари дўконларидаги устахоналар учун хоналар |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 15 | 95 | LED
Дўконлар | Тайёр кийим-бош устахоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Дўконлар | Реклама ва декоратив устахоналар, ускуналар ва инвентарларни таъмирлаш устахоналари, маҳсулот сифатини текшириш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Ҳаммомлар: / Кутиш хонаси | кутиш хонаси |  | 0.8 | Г-0,8 | Е | 150 | 25 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Ҳаммомлар: / Кийиниш хонаси, ювиш, душ ва буғхоналар | кийиниш хонаси, ювиш, душ ва буғхоналар |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-1 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Ҳаммомлар: / Бассейнлар | бассейнлар |  | 0 | Г-0,0 – полда | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Сартарошхоналар: эркаклар ва аёллар заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Косметика хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Суратга олиш хоналари: / Қабул қилиш ва буюртмаларни бериш салонлари | қабул қилиш ва буюртмаларни бериш салонлари |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Суратга олиш хоналари: / Фотоательенинг суратга олиш зали | фотоательенинг суратга олиш зали |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 0 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Фотолаборатория заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 15 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Фотолаборатория заллари / Дисплей экранида |  |  | 0 | В-1,2 - дисплей экранида | Б-2 | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Ич-кийим қабул қилиш ва бериш: / Белги билан қабул қилиш ва рўйхатга олиш, бериш хонаси | ич-кийим қабул қилиш ва бериш: | белги билан қабул қилиш ва рўйхатга олиш, бериш хонаси | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Ич-кийим қабул қилиш ва бериш / Кийимларни сақлаш хонаси | ич-кийим қабул қилиш ва бериш | кийимларни сақлаш хонаси | 0 | В-1,0 | Е | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Қуритиш, дазмоллаш бўлимлари: / Тозалаш, эритмаларни тайёрлаш | қуритиш, дазмоллаш бўлимлари: | тозалаш, эритмаларни тайёрлаш | 0 | Г-0,0 - полда | VI | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Қуритиш, дазмоллаш бўлимлари: / Кир ювиш материалларини сақлаш | қуритиш, дазмоллаш бўлимлари: | кир ювиш материалларини сақлаш | 0.8 | Г-0,8 | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Қуритиш, дазмоллаш бўлимлари: | қуритиш, дазмоллаш бўлимлари: |  | 0.8 | Г-0,8 | IVa | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Кийимларни саралаш ва қадоқлаш бўлимлари | кийимларни саралаш ва қадоқлаш бўлимлари |  | 0.8 | Г-0,8 | Va | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кир ювиш хоналари: / Чойшабларни тикиш(ямаш) бўлими. | чойшабларни тикиш(ямаш) бўлими. |  | 0.8 | Г-0,8 | IIa2 | 500 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Ўз-ўзига хизмат кўрсатиладиган кир ювиш хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 полда | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечакларни кимёвий тозалаш ательеси: / Кийим-кечакларни қабул қилиш ва бериш салони | Кийим-кечакларни қабул қилиш ва бериш салони |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечакларни кимёвий тозалаш ательеси: / Кимёвий тозалаш хоналари | кимёвий тозалаш хоналари |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечакларни кимёвий тозалаш ательеси: / Доғларни кетказиш бўлимлари | доғларни кетказиш бўлимлари |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIа | 500 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечакларни кимёвий тозалаш ательеси: / Химикатларни сақлаш учун хоналар | химикатларни сақлаш учун хоналар |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечаклар ва трикотаж махсулотларни тайёрлаш хамда тузатиш ательеси: / Тикиш цехлари | тикиш цехлари |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи столда | IIa2) | 750 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечаклар ва трикотаж махсулотларни тайёрлаш хамда тузатиш ательеси: / Бичиш бўлимлари | бичиш бўлимлари |  | 0.8 | Г-0,8 – ишчи столда | IIб | 750 | 21 | 10 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечаклар ва трикотаж махсулотларни тайёрлаш хамда тузатиш ательеси: / Кийим-кечакларни тузатиш бўлимлари | кийим-кечакларни тузатиш бўлимлари |  | 0.8 | Г-0,8 | IIa2) | 750 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечаклар ва трикотаж махсулотларни тайёрлаш хамда тузатиш ательеси: / Амалий материалларни тайёрлаш бўлимлари | амалий материалларни тайёрлаш бўлимлари |  | 0.8 | Г-0,8 | Iva | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечаклар ва трикотаж махсулотларни тайёрлаш хамда тузатиш ательеси: / Қўлда ва машинада тўқиш бўлимлари | қўлда ва машинада тўқиш бўлимлари |  | 0.8 | Г-0,8 | IIв | 500 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Кийим-кечаклар ва трикотаж махсулотларни тайёрлаш хамда тузатиш ательеси: / Дазмоллаш, буғлаш хоналари | дазмоллаш, буғлаш хоналари |  | 0.8 | Г-0,8 | Iva | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Ижарага олиш пунктлари: / Ташриф буюрувчилар учун хоналар | ташриф буюрувчилар учун хоналар |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Ижарага олиш пунктлари: / Омборхоналар | омборхоналар |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Таъмирлаш устахоналари: / Бош кийимларни таъмирлаш ва тайёрлаш, мўйначилик ишлари | бош кийимларни таъмирлаш ва тайёрлаш, мўйначилик ишлари |  | 0.8 | Г-0,8 | IIa | 750 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Таъмирлаш устахоналари: / Оёқ кийим ва атторлик, пластмасса буюртмалари, маиший электр асбобларини таъмирлаш | оёқ кийим ва атторлик, пластмасса буюртмалари, маиший электр асбобларини таъмирлаш |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIа | 0 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Таъмирлаш устахоналари: / Саотларни тузатиш, заргарлик ва ўймакорлик ишлари | саотларни тузатиш, заргарлик ва ўймакорлик ишлари |  | 0.8 | Г-0,8 | IIб | 0 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Таъмирлаш устахоналари: / Фото, кино, радио ва телеаппаратураларни таъмирлаш | фото, кино, радио ва телеаппаратураларни таъмирлаш |  | 0.8 | Г-0,8 | IIв | 0 | 21 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Овоз ёзиш студияси: /Овоз ёзиш, қайта ёзиш ва эшитиб кўриш учун хоналар | овоз ёзиш, қайта ёзиш ва эшитиб кўриш учун хоналар |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш жойлари | Овоз ёзиш студияси: / Фонотекалар | фонотекалар |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Меҳмонхоналар | Хизмат кўрсатиш бюролари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Меҳмонхоналар | Навбатчи хизмат кўрсатувчи персоналлар хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Меҳмонхоналар | Мехмонхоналар номерлари |  |  | 0 | Г-0,0 | Б-2 | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Қисқа муддатли кузатиш бўлинмаси. |  |  | 0 | Г-0,0 | В-2 | 100 | 18 | 15 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Катталар учун палаталар |  |  | 0 | Г-0,0 | В-2 | 100 | 18 | 15 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Болалар учун палаталар: болалар бўлимлари; чақалоқлар учун; узлуксиз терапия хонаси; операциядан кейинги, она ва бола палатаси |  |  | 0 | Г-0,0 | Б-2 | 200 | 18 | 15 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Болалар шифохоналари/ бўлимларидаги ўқув хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 14 | 10 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Ўйин хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 | А-2 | 400 | 14 | 10 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Овқатланиш жойлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Муолажа, кўриш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 20 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Ҳамширалик постлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Кундузи қолиш хоналари (зона) |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Кўчма аппаратларни сақлаш хоналари. |  |  | 0 | Г-0,0 | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | .Тиббиёт муассасалари коридорлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Е | 150 | 25 | 0 | 95 | LED
Тиббий фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар Қабул қилиш ва палата бўлимлари | Айвонлар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 0 | 15 | 95 | LED
Даволаш бўлимлари | Операция, реанимация заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Даволаш бўлимлари | Туғруқхоналар, диализ хоналари, кийиниш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Даволаш бўлимлари | Операциядан олдинги, реанимациядан олдинги кўриш жойлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Даволаш бўлимлари | Сунъий қон айланиш мосламаларини ўрнатиш, сунъий буйрак, инфузион тизимларни тайёрлаш ва б. |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Даволаш бўлимлари | Қонни сақлаш ва қон қуйиш учун тайёрлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Даволаш бўлимлари | Гипсни сақлаш ва тайёрлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Рўйхатдан ўтиш столлари, бошқарув хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Жарроҳлар, акушерлар, гинекологлар, травматологлар, педиатрлар, юқумли касалликлар бўйича мутахассислар, дерматологлар, аллергологлар, стоматологларнинг хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Бошқа мутахассисликлар шифокорлари (юқорида санаб ўтилганлардан ташқари), фельдшерларни қабул қилиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Офтальмолог хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | З | 20 | 0 | 10 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Физиотерапия, диагностика хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Эндоскопия муолажа хоналари |  |  | 0.8 |  | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Нурли терапия ва диагностика хоналарини бошқариш хоналари, архивлар, техник хоналар архивлар, техник хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 213 | 0 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Рентген терапияси, рентген диагностика хоналари, компьютер томографияси, флюрография, радиофармацевтик воситаларни юбориш |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 4003) | 21 | 10 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Бальнеотерапия хоналари, душ хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Касбий терапия хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Уйқу билан даволаш хоналар, фото хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Массаж хоналари, физиотерапия, спорт заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Консалтинг бўлимлари, диагностика ва даволаш хоналари | Парафин, озокерит тайёрлаш, қистирмаларни даволаш, чойшабларни, ювиш ва қуритиш учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Таҳлилларни қабул қилиш, бериш ва рўйхатдан ўтказиш хоналари, тортиш хоналари, озуқа воситаларини тайёрлаш хоналари, намуналарни бўяш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 21 | 10 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Тадқиқот учун лаборант хоналари (умумий клиник, гематологик, биокимёвий, серологик, микробиологик ва б.) |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Микробиологик қутилар, лаборатория эмбриологик, уяли технологиялар лабораториялари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Тайёргарлик хоналари, тадқиқот натижаларини тайёрлаш учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Лаборатория идишларини ювиш, стерилизация қилиш, термостатик хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Ошқозон шарбатини сезиш ва намуна олиш кабиналари бўлган хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Шиша пуфлайдиган хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VII | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Тиббиёт муассасалари лабораториялари | Стоматологлар хоналари, гипс, полимеризациялаш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Iiв | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Стерилизация хоналари ва дезинфекция хоналари | Стерилизация-автоклав хоналари, материалларни қабул қилиш ва сақлаш |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IVг | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Стерилизация хоналари ва дезинфекция хоналари | Асбобларни тайёрлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IVг | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Стерилизация хоналари ва дезинфекция хоналари | Асбобларни таъмирлаш ва ўткирлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIв | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Стерилизация хоналари ва дезинфекция хоналари | Дезинфекция камераси хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-1 | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Патология бўлими | . Секцияли |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Патология бўлими | Секциянинг олдидаги, фиксация хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Озиқ-овқат залларининг хоналари | Тарқатиш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Озиқ-овқат залларининг хоналари | Иссиқ, совуқ, тайёрлаш цехлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Озиқ-овқат залларининг хоналари | Идишларни ювиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Озиқ-овқат залларининг хоналари | Юклаш, омборхоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-1 | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Дорихоналар | Хизмат залида ташриф буюрувчилар учун жойлар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Дорихоналар | Рецепт бўлимлари, қўлда сотиш бўлимлари, оптика, тайёр дорилар сақланадиган жойлар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Дорихоналар | Ёрдамчи, асептик аналитик, қадоқлаш, концентратлар ва ярим тайёр маҳсулотларни тайёрлаш, назорат қилиш ва этикетлаш жойлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | A-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Дорихоналар | Кир ювиш машиналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 21 | 20 | 95 | LED
Дорихоналар | Дори-дармонлар ва боғлаш, идишларни сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Дорихоналар | Ёнувчан ва енгил алангаланувчан суюқлик кислоталари, дезинфекцияловчи воситаларни сақлаш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-1 | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Дорихоналар | Идишларни сақлаш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Назорат хоналари, тайёр емларни сақлаш ва тарқатиш, қадоқлаш хоналари, дезинфекциялаш воситалари ва бактериал препаратларни тарқатиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Биологик, терапевтик, диагностик препаратлар, реагентлар, дезинфекцияловчи воситалар, кислоталарни сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 24 | 20 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Дезинфекция ускуналари, инвентаризация, кир ювиш учун сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Гелминтологлар, ентомологлар, вирусологлар, бактериологлар, лаборатория, кимёвий, биокимёвий лабораториялар, серологик, қутилар, тайёргарлик хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Радиологик, радиокимёвий, спектроскопия ва поларография хоналари, акустика лабораториялари, электромагнит тебраниш, майдонлар, меҳнат физиологияси, қутилар билан экологик пайвандлаш, термит хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Кир ювиш машиналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Намуна олиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Хавфли инфекцияларни серологик тадқиқотлар қутилари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Зоопаразитологлар хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Биологик намуналар, озуқа моддаларини сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Дезинфекция хоналари, стериллаш цехлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 20 | 95 | LED
Гигиена ва эпидемиология марказлари | Ҳайвонларнинг жасадлари ва чиқиндиларини ёқиш учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Ҳайвонлар устида тажриба ўтказиладиган махсус жой | Виварии. Ҳайвонларни сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 21 | 10 | 95 | LED
Тез ёрдам ва шошилинч тиббий ёрдам станциялари | Диспетчер хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Тез ёрдам ва шошилинч тиббий ёрдам станциялари | Радиостанция хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Тез ёрдам ва шошилинч тиббий ёрдам станциялари | Чиқадиган бригадаларнинг қутиларини сақлаш хоналари |  |  | 0 | В-1,0 - стеллажда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Тез ёрдам ва шошилинч тиббий ёрдам станциялари | Дори воситаларининг жорий захираси учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 24 | 20 | 95 | LED
Тез ёрдам ва шошилинч тиббий ёрдам станциялари | Чиқадиган бригадаларнинг хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Сутли маҳсулотларни тарқатиш пунктлари | Фильтрлаш ва тўкиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Сутли маҳсулотларни тарқатиш пунктлари | Совитиш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | В-2 | 100 | 24 | 20 | 95 | LED
Сутли маҳсулотларни тарқатиш пунктлари | Озиқ-овқат тайёрлаш ва қадоқлаш воситалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Сутли маҳсулотларни тарқатиш пунктлари | Идишлар, тарқатма материаллар учун қабул қилиш ва сақлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Вокзаллар | Кутиш заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 24 | 20 | 95 | LED
Вокзаллар | Операция хоналари, алоқа офислари, оператор хоналари, бошқарув хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Вокзаллар | Ҳисоблаш марказлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | А-2 | 400 | 14 | 5 | 95 | LED
Вокзаллар | Чипта заллари, чипталар ва багаж кассалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Вокзаллар | Тарқатиш заллари, вестибюллар |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | Е | 150 | 25 | 0 | 95 | LED
Вокзаллар | Она ва бола хоналари, узоқ муддатли йўловчилар кутиш заллари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Турар жой хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | В-1 | 150 | 0 | 0 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Ошхоналар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | В-1 | 150 | 0 | 0 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Коридорлар, ваннахоналар, ҳожатхоналар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Умумий турар жой хоналари: / консьерж хонаси | консьерж хонаси |  | 0 | Г-0,0 – полда | В-1 | 150 | 24 | 20 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Умумий турар жой хоналари: / вестибюллар | вестибюллар |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-1 | 30 | 0 | 0 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Умумий турар жой хоналари: / Қаватлар бўйича коридорлар ва лифт холлари | қаватлар бўйича коридорлар ва лифт холлари |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-2 | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Турар жой бинолари | Умумий турар жой хоналари: / Зинапоялар ва зинапоя майдончалари | зинапоялар ва зинапоя майдончалари |  | 0 | Г-0,0 – пол, майдонча, пиллапояда | З-2 | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Санитария-маиший хоналари: / Юз-қўл ювиш, ҳожатхона, чекиш жойлари | юз-қўл ювиш, ҳожат хона, чекиш жойлари |  | 0 | Г-0,0 | Ж-1 | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Санитария-маиший хоналари: / Душхоналар, гардероб-хоналар, кийим-кечак ва оёқ кийимларни чагндан тозалаш, зарарсизлан тириш ва қурилиш учун хоналар, ишловчиларнинг исиниш учун хоналари | душхоналар, гардероб-хоналар, кийим-кечак ва оёқ кийимларни чагндан тозалаш, зарарсизлан тириш ва қурилиш учун хоналар, ишловчиларнинг исиниш учун хоналари |  | 0 | Г-0,0 | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Соғломлаштириш пунктлари: / кутиш хоналари | кутиш хоналари |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Соғломлаштириш пунктлари: / рўйхатга олиш хонаси, навбатчи персоналлар хоналари; | рўйхатга олиш хонаси, навбатчи персоналлар хоналари; |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-2 | 200 | 24 | 20 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Соғломлаштириш пунктлари: / шифокорлар кабинет лари, яраларни боғлаш хоналари; | шифокорлар кабинет лари, яраларни боғлаш хоналари; |  | 0.8 | Г-0,8 | Б-1 | 300 | 21 | 15 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Соғломлаштириш пунктлари: / муолажа кабинетлари | муолажа кабинетлари |  | 0.8 | Г-0,8 | А-1 | 500 | 21 | 10 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Вестибюллар ва кўча кийимлари учун гардеробхоналар: / олий ўқув юртлари, мактаблар, театрлар, клублар, ётоқхоналар, меҳмонхоналардаги ва жуда катта саноат корхоналари ҳамда жамоат биноларидаги асосий кириш жойларида; | олий ўқув юртлари, мактаблар, театрлар, клублар, ётоқхоналар, меҳмонхоналардаги ва жуда катта саноат корхоналари ҳамда жамоат биноларидаги асосий кириш жойларида; |  | 0 | Г-0,0 – полда | Е | 150 | 24 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Вестибюллар ва кўча кийимлари учун гардеробхоналар: / Бошқа барча турдаги саноат, ёрдамчи ва жамоат биноларида; | бошқа барча турдаги саноат, ёрдамчи ва жамоат биноларида; |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-1 | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Вестибюллар ва кўча кийимлари учун гардеробхоналар: / Тураржой бинолари вестибюлларида | тураржой бинолари вестибюлларида |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-1 | 30 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Зинапоялар: / Жамоат, ишлаб чиқариш ва ёрдамчи биноларнинг асосий зинапоялари катаклари; | жамоат, ишлаб чиқариш ва ёрдамчи биноларнинг асосий зинапоялари катаклари; |  | 0 | Г-0,0 – пол, майдонча, пиллапояда | В-2 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Зинапоялар: / Тураржой биноларининг зинапоялари катаклари; | тураржой бинола рининг зинапоялари катаклари; |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-2 | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Зинапоялар: / Қолган барча турдаги зинапоя катаклари | қолган барча турдаги зинапоя катаклари |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Лифтларнинг холлари: / Жамоат, ишлаб чиқариш ва ёрдамчи биноларда; | жамоат, ишлаб чиқариш ва ёрдамчи биноларда; |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-1 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Лифтларнинг холлари: / Тураржой биноларида | тураржой биноларида |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-2 | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Коридорлар ва ўтиш жойлари: / Асосий коридорлар ва ўтиш жойлари; | асосий коридорлар ва ўтиш жойлари; |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-1 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Коридорлар ва ўтиш жойлари: / Тураржой биноларининг қаватлар бўйича коридорлари; | тураржой бинолари нинг қаватлар бўйича коридорлари; |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-2 | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Коридорлар ва ўтиш жойлари: / Қолган барча турдаги коридорлари | қолган барча турдаги коридорлари |  | 0 | Г-0,0 – полда | Ж-2 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Лифтларнинг машина бўлимлари ва фреон қурилмалари учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | З-1 | 30 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёрдамчи бинолар ва хоналар | Чордоқлар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | З-2 | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Автотураргоҳлар, ҳаракатланувчи таркибни сақлаш жойлари, деполар | Очиқ тўхташ жойлари, ҳаракатланувчи таркибни кўчадан ташқарида сақлаш жойлари: / Иситилмайдиган | иситилмайдиган |  | 0 | Г-0,0 – ёпмаси | XVI1) | 10 | 0 | 0 | 95 | LED
Автотураргоҳлар, ҳаракатланувчи таркибни сақлаш жойлари, деполар | Очиқ тўхташ жойлари, ҳаракатланувчи таркибни кўчадан ташқарида сақлаш жойлари: / Иситиладиган | иситиладиган |  | 0 | Г-0,0 – ёпмаси | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Автотураргоҳлар, ҳаракатланувчи таркибни сақлаш жойлари, деполар | Ҳаракатланувчи таркибни ёпиқ сақлаш учун бинолар / Транспорт корхоналари (депо, ҳаракатланувчи таркибни ёпиқ тўхташ жойи) | транспорт корхоналари (депо, ҳаракатланувчи таркибни ёпиқ тўхташ жойи) |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб2) | 75 | 28 | 0 | 95 | LED
Автотураргоҳлар, ҳаракатланувчи таркибни сақлаш жойлари, деполар | Ҳаракатланувчи таркибни ёпиқ сақлаш учун бинолар / Гаражларда автомобилларни сақлаш жойлари, автотураргоҳлар ва якка тартибдаги транспортлар учун тўхташ жойлари | гаражларда автомобилларни сақлаш жойлари, автотураргоҳлар ва якка тартибдаги транспортлар учун тўхташ жойлари |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёқилғи қуйиш шохобчалари, ёқилғи қуйиш пунктлари | Ёқилғи тарқатиш майдони: / Хонада ёки бостирма остида / Полда | хонада ёки бостирма остида |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб | 75 | 28 | 0 | 95 | LED
Ёқилғи қуйиш шохобчалари, ёқилғи қуйиш пунктлари | Ёқилғи тарқатиш майдони: / Хонада ёки бостирма остида / Колонка таблоси | хонада ёки бостирма остида |  | 0 | В-1,5 – колонка таблоси | VIIIб | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёқилғи қуйиш шохобчалари, ёқилғи қуйиш пунктлари | Ёқилғи тарқатиш майдони: / Бинодан ташқарида / Ёпмаси | бинодан ташқарида |  | 0 | Г-0,0 – ёпмаси | ХIII | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёқилғи қуйиш шохобчалари, ёқилғи қуйиш пунктлари | Ёқилғи тарқатиш майдони: / Бинодан ташқарида / Колонка таблоси | бинодан ташқарида |  | 0 | В-1,5 – колонка таблоси | ХIII | 30 | 0 | 0 | 95 | LED
Ёқилғи қуйиш шохобчалари, ёқилғи қуйиш пунктлари | Технологик қудуқ зонасида |  |  | 0 | Г-0,0 – қудуқ қопқоғи | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Кузатиш ариқлари: / Бино ичида | бино ичида |  | 0 | Г – машинанинг туби | Vб3) | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Кузатиш ариқлари: / Бино ташқарисида | бино ташқарисида |  | 0 | Г – машинанинг туби | Vб | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Ҳаракат таркибини ювиш ва тозалаш жойлари (постлар): / Бино ичида | бино ичида |  | 0 | Г-0,0 – полда | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Ҳаракат таркибини ювиш ва тозалаш жойлари (постлар): / Бинодан ташқарида | бинодан ташқарида |  | 0 | Г-0,0 – ёпмаси | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Диагностика майдончалари: /Енгил автомобиллар | енгил автомобиллар |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIв | 300 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Диагностика майдончалари: / Юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар | юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар |  | 0.8 | Г-0,8 | Ivв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Техник хизмат кўрсатиш майдончалари (ТО-1, ТО-2) ва жорий таъмирлаш: / Енгил автомобиллар | енгил автомобиллар |  | 0.8 | Г-0,8 | IVв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Техник хизмат кўрсатиш майдончалари (ТО-1, ТО-2) ва жорий таъмирлаш: / Юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар | юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар |  | 0.8 | Г-0,8 | Vв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Кўтариш ускуналари |  |  | 0 | Г – машинанинг туби | Vб3) | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Агрегат майдонлар: / Енгил автомобиллар | енгил автомобиллар |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIв | 300 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Агрегат майдонлар: / Юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар | юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар |  | 0.8 | Г-0,8 | IVв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Шиналарни ўрнатиш ва таъмирлаш жойлари, вулканизация жойлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Va | 300 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Темирчилик рессорли майдонлар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VII | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Пайвандлаш майдонлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IVв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Тиббиёт майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 - дастгохда | IVб | 500 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Пардозлаш майдонлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Iva | 400 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Кузов майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ivв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Бўяш жойлари: / енгил автомобиллар | енгил автомобиллар |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIб | 400 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Бўяш жойлари: / юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар | юк автомобиллари, автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар |  | 0.8 | Г-0,8 | IVб | 300 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Бўёқларни тайёрлаш майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIб | 400 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Ёғочни қайта ишлаш майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8; | IIIв | 300 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Ёғочни қайта ишлаш майдончалари |  |  | 0 | Г – ишлов бериш майдони, маркалаш плитаси | IIIв | 300 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Электр жиҳозлар ва электр таъминотини таъмирлаш майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIб | 400 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Таксометр майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIв | 0 | 22 | 10 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Слесар механиклар майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIв | 500 | 22 | 10 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Металлни қирқиш станоклари майдончалари: / силлиқлаш, тишли кесиш, бурғилаш, резбалаш, токарлаш, резбани силлиқлаш, фрезерлаш. | силлиқлаш, тишли кесиш, бурғилаш, резбалаш, токарлаш, резбани силлиқлаш, фрезерлаш. |  | 0 | Г – қайта ишлаш майдони | Iiв | 2000 | 22 | 10 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Металлни қирқиш станоклари майдончалари: / Ички силлиқлаш, цилиндирсимон силлиқлаш, сиртни силлиқлаш, винтларни токарлаш; | ички силлиқлаш, цилиндирсимон силлиқлаш, сиртни силлиқлаш, винтларни токарлаш; |  | 0 | Г – қайта ишлаш майдони | Iг | 1500 | 19 | 10 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Металлни қирқиш станоклари майдончалари: / Бўйлама рандалаш, пармалаш; | бўйлама рандалаш, пармалаш; |  | 0 | Г – қайта ишлаш майдони | IIг | 1000 | 22 | 10 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Металлни қирқиш станоклари майдончалари: / Ўйиш, тешиш, кесиш | ўйиш, тешиш, кесиш |  | 0 | Г – қайта ишлаш майдони | IIIв | 750 | 25 | 15 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Автомобиль ва автобусларни қуритиш хоналари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Аккумулятор батареяларини зарядлаш ускуналари хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Транспортларга техник хизмат кўрсатиш станциялари, транспорт корхоналари | Аккумуляторларни таъмирлаш |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IVб | 300 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): доимий навбатчи ходимлар жойи | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | Г-0,8 | IVг2) | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): / Доимий навбатчи ходимлар жойи / Оператор столида | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | Г – оператор столида | IIIв | 300 | 25 | 15 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): / доимий навбатчи ходимлар жойи / Бошқарув пульти, прибор шкаласида | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0 | Г, В-1,5 – бошқарув пульти, прибор шкаласида | Ivг | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): / доимий навбатчи ходимлар жойи / Шчитнинг орқа томонида | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0 | В-1,5 – шчитнинг орқа томонида | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): / одамларнинг даврий қолиши билан | одамларнинг даврий қолиши билан |  | 0.8 | Г-0,8 | Ivг | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): / Одамларнинг даврий қолиши билан / бошқарув пульти, прибор шкаласида | одамларнинг даврий қолиши билан |  | 0 | Г, В-1,5 - бошқарув пульти, прибор шкаласида | Ivг | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Ускуналарни тарқатиш, бошқарув хоналари, оператор хоналари (электр бошқарув): / Одамларнинг даврий қолиши билан / Шчитнинг орқа томонида | одамларнинг даврий қолиши билан |  | 0.8 | B-1,5 – шчитнинг орқа томонида | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Пульт, бошқарув шчити: / Хоналарда: / Ўлчов асбоблари билан | хоналарда: | ўлчов асбоблари билан | 0.8 | Г-0,8 В-1,5 - прибор шкаласида | IVг2) | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Пульт, бошқарув шчити: / Хоналарда: / Ўлчов ускуналарисиз | хоналарда: | ўлчов ускуналарисиз | 0.8 | Г-0,8; В-1,5 - ричагнинг сопи | VI | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Пульт, бошқарув шчити: / Бино ташқарисида | бино ташқарисида |  | 0 | В-1,5 – ричагнинг сопи | XII | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Алоҳида турувчи назорат қурилмалари: / Хоналарда: / Доимий назорат остида. | хоналарда: | доимий назорат остида. | 0.8 | Г-0,8; В прибор шкаласи | Ivг | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Алоҳида турувчи назорат қурилмалари: / Хоналарда: / Даврий кузатув остида | хоналарда: | даврий кузатув остида | 0 | Г, В – прибор шкаласи | IVг | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Алоҳида турувчи назорат қурилмалари: / Бино ташқарисида | бино ташқарисида |  | 0 | Г, В – прибор шкаласи | XII | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Трансформаторлар, реакторлар, статик конденсаторлар, аккумуляторовлар хоналари ва камералар |  |  | 0 | В-1,5 | VIIIб | 75 | 28 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Электромашина хоналари: / доимий навбатчи ходимлар жойи | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | Г-0,8; В-1,5 – шчитда | IVг | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Электромашина хоналари: / одамларнинг даврий қолиши билан | одамларнинг даврий қолиши билан |  | 0.8 | Г-0,8; В-1,5 – шчитда | IVг | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Электрхоналари | Ертўладаги кабельлар, қаватлардаги кабеллар жойлашган жойлар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Шина қаватлари |  |  | 0 | В - шинада | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Кабель шахталари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIг | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Электрхоналари | Турар жой ва жамоат биноларининг электр шчитлари |  |  | 0.8 | Г-0,8; В-1,5 – шчитда | VIIIб | 75 | 28 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Насос ва пуфлагич машиналари хоналари: / Доимий навбатчи ходимлар жойи | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIа2) | 200 | 28 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Насос ва пуфлагич машиналари хоналари: / Доимий навбатчи ходимлар жойи / Назорат приборларини шкаласи | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | В – назорат приборларини шкаласи | IVг | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Насос ва пуфлагич машиналари хоналари: / Доимий навбатчи ходимлар жойи / Машинист столида | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | Г-0,8 - машинист столида | IIIг | 200 | 25 | 15 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Насос ва пуфлагич машиналари хоналари: / Доимий навбатчи ходимларсиз | доимий навбатчи ходимларсиз |  | 0.8 | Г-0,8 |  | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Насос ва пуфлагич машиналари хоналари:/ доимий навбатчи ходимларсиз / Назорат приборларини шкаласи | доимий навбатчи ходимларсиз |  | 0 | В – назорат приборларини шкаласи | Ivг | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Ўчириш ва назорат қилиш клапанлари: / Хона ичида | хона ичида |  | 0 | В – печлар, клапанлар, тутқичлар, клапанлар, бункер илмоқлари ва бошқалар. | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Ўчириш ва назорат қилиш клапанлари: / Бинодан ташқарида | бинодан ташқарида |  | 0 | В – печлар, клапанлар, тутқичлар, клапанлар, бункер илмоқлари ва бошқалар | XIV | 30 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Қозонхоналарнинг майдончаси ва зинапоялари, қозонхоналарнинг орқасидаги ўтиш жойлари |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Ёқилғи бериш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Тутун чиқариш мосламалари, шамоллатиш, бункер бўлими |  |  | 0.8 | Г, В-0,8 | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Конденсация хоналари, кимёвий сув тозалаш хоналари, кул хоналари. |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Генератор жойлашган хона |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Бункер хонасининг тепаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Кондиционер хонаси, иссиқлик пунктлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI2) | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Компрессорлар жойлашган хона (блок, станция, хоналари, заллари): / Доимий навбатчи ходимлар жойи / прибор шкаласи, щчитларни бошқариш | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0 | В – прибор шкаласи, щчитларни бошқариш | IVг | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Компрессорлар жойлашган хона (блок, станция, хоналари, заллари): / Доимий навбатчи ходимлар жойи / машинистнинг столида | доимий навбатчи ходимлар жойи |  | 0.8 | Г-0,8 - машинистнинг столида | IIIг | 200 | 0 | 15 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Компрессорлар жойлашган хона (блок, станция, хоналари, заллари): / Доимий навбатчи | доимий навбатчи ходимларсиз |  | 0.8 | Г-0,8 | 0 | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Компрессорлар жойлашган хона (блок, станция, хоналари, заллари): / Доимий навбатчи ходимларсиз | доимий навбатчи ходимларсиз |  | 0 | В - прибор шкаласи, шчитларни бошқариш | Ivг | 200 | 0 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Шамоллатиш хоналари ва қурилмалари: / Шамоллатиш камералари | шамоллатиш камералари |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Шамоллатиш хоналари ва қурилмалари: / Иситкичлар ва фильтрлар учун бўлинмалар | иситкичлар ва фильтрлар учун бўлинмалар |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIг | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Галереялар ва туннеллар, симлар, конвейерлар; кабель, иситиш, мой, пульпа қувурлари, сув таъминоти |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIг | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Ерости насослари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Сув босим ҳосил қиладиган минора |  |  | 0 | Г-0,0 – зинапоя майдончалари полида | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | . Пуфлагичлар ва компрессорлар, панжарали майдалагичлар, барабан тўрлари ва микрофильтрлар учун хоналар |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Реагентларни (тозаловчи) тайёрлаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIа | 200 | 28 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Углеводлар, фторлар, хлордозатор, аммонизатор, озонатор |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIа | 200 | 28 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Фильтрлаш заллари: / Юқоридаги майдончалар | юқоридаги майдончалар |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIа | 200 | 28 | 20 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Фильтрлаш заллари: / Пастки ва оралиқ майдончалари | пастки ва оралиқ майдончалари |  | 0 | В-1,0 – бошқарув шкафлари, клапан, вентиллар | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Қум тўсқичлар, биофильтлар, преаэратор, аэротенк, тиндиргичлар ва оқова сувларни тозалаш иншоотлари: / Бино ичида | бино ичида |  | 0 | Иншоотнинг сирти | VIIIг | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Қум тўсқичлар, биофильтлар, преаэратор, аэротенк, тиндиргичлар ва оқова сувларни тозалаш иншоотлари: / Бино ташқарисида | бино ташқарисида |  | 0 | Иншоотнинг сирти | XVII | 5 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Механизмлар майдончалари, бошқарув шкафлари, тарқатиш камералари, ўтиш йўллари: / Бино ичида | бино ичида |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Механизмлар майдончалари, бошқарув шкафлари, тарқатиш камералари, ўтиш йўллари: / Бино ташқарисида | бино ташқарисида |  | 0.8 | Г-0,8 | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Вакуумли фильтрлар, центрофугалар, пресслар учун фильтрлар хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Гидроциклон майдончалари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIа | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Қуритиш хоналари (барабанли қуритгичлар) |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Камераларга ўтиш жойлари |  |  | 0 | В-1,0 | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Муҳандислик тармоқлари бинолари ва бошқа техник хоналар. | Электролизерные |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIа | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Лак-бўёқ материалларининг омборхоналари: / омборхоналарда қўйиш жойлари | омборхоналарда қўйиш жойлари |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Лак-бўёқ материалларининг омборхоналари: / омборхонада қўйилмайдиган жойларда | омборхонада қўйилмайдиган жойларда |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Кимёвий моддалар, кислоталар, ишқорлар ва бошқа омборхоналар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Металл сақлаш, эҳтиёт қисмлари, таъмирлаш фонди, таъмирлашни кутаётган қисмларининг тайёр маҳсулотлари, омборхоналари ва б. |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Жавонларда сақлашга мўлжалланган омборлар: / юкларни қабул қилиш ва етказиб бериш жойлари | юкларни қабул қилиш ва етказиб бериш жойлари |  | 0.8 | Г-0,8 | IVв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Омборхоналар | Жавонларда сақлашга мўлжалланган омборлар:/ транспорт ва тақсимлаш тизимлари | транспорт ва тақсимлаш тизимлари |  | 0 | Г-0,0 – полда | IVв | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Омборхоналар | Жавонларда сақлашга мўлжалланган омборлар: / Сақлаш зонаси: / вал ва катакларда | сақлаш зонаси: | вал ва катакларда | 0 | В | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Жавонларда сақлашга мўлжалланган омборлар: / Сақлаш зонаси: / Кранни қулочида | сақлаш зонаси: | кранни қулочида | 0.8 | В | Ivб | 300 | 25 | 20 | 95 | LED
Омборхоналар | Омборхоналар, бостирма остидаги очиқ майдончалар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Катта ҳажмли буюмлар ва қуйма материаллари (қум, цемент ва б.) |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Юк кўтариш механизмлари (кран балкаси, тельфер, кўприк кран ва б.) / Бино ичида / Бошқарув пульти | бино ичида |  | 0 | Г, В – бошқарув пульти | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Юк кўтариш механизмлари (кран балкаси, тельфер, кўприк кран ва б.) / Бино ичида / Кран илгаги; | бино ичида |  | 0 | В – кран илгаги; | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Юк кўтариш механизмлари (кран балкаси, тельфер, кўприк кран ва б.) / Бино ташқарисида / Бошқарув пульти | Бино ташқарисида |  | 0 | Г, В – бошқарув пульти | ХШ | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Юк кўтариш механизмлари (кран балкаси, тельфер, кўприк кран ва б.) / Бино ташқарисида / Кран илгаги | Бино ташқарисида |  | 0 | В – кран илгаги | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Юк кўтариш механизмлари (кран балкаси, тельфер, кўприк кран ва б.) / Бино ташқарисида/ Ускуналар, материаллар ва эҳтиёт қисмларини қабул қилиш ва етказиб бериш учун майдончалар | Бино ташқарисида |  | 0 | Г – ускуналар, материаллар ва эҳтиёт қисмларини қабул қилиш ва етказиб бериш учун майдончалар | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Сувни қуйиш эстакадалари |  |  | 0 | Г – майдончанинг поли | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Сувни қуйиш эстакадалари |  |  | 0 | Г – цистернанинг қуйиш жойи | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Юклар тўпламини саралаш хоналари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | Ivб | 300 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Янги мол келиб тушадиган омборхона |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Рампалар: бино ичида | бино ичида |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIв | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Рампалар: бино ташқарисида | бино ташқарисида |  | 0 | Г-0,0 – полда | XV | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Омборхоналар | Платформалар |  |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Ўт ўчириш депоси | Ҳаракатланувчи таркиб учун тўхташ жойлари |  |  | 0 | Г-0,0 | VIIIб | 75 | 28 | 0 | 95 | LED
Ўт ўчириш депоси | Техник хизмат кўрсатиш постлари |  |  | 0 | Г-0,0 | Vб | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Ўт ўчириш депоси | Аппаратлар сақлаш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIв | 300 | 25 | 15 | 95 | LED
Ўт ўчириш депоси | Алоқа пунктлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | IIIб | 400 | 25 | 15 | 95 | LED
Ўт ўчириш депоси | Регенератив патронларни зарядлаш хонаси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 25 | 20 | 95 | LED
Туман биноларини бошқариш идоралари | Диспетчерлик пунктлари |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIa | 200 | 28 | 20 | 95 | LED
Туман биноларини бошқариш идоралари | Диспетчерлик пунктлари |  |  | 0.8 | В-1,5 – пультлар, шчитлар | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Қозонхоналар: қозон олди қисми ва бункер бўлими | қозон олди қисми ва бункер бўлими |  | 0 | В – қозонларни ёқиш жойи | VI | 1004) | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Қозонхоналар: тутун чиқариш ва шамоллатгичлар учун хоналар | тутун чиқариш ва шамоллатгичлар учун хоналар |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 1004) | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Қозонхоналар: Қозонхоналарнинг майдончалари ва зинапоялар | Қозонхоналарнинг майдончалари ва зинапоялар |  | 0 | Г-0,0 – полда | 0 | 50 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Кул сақлаш хонаси |  |  | 0 | Г-0,0 - полда | VIIIб | 75 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Ёқилғи мойи насос станцияси |  |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 1004) | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Кўмир ва торф таъминоти: майдалаш хонаси | майдалаш хонаси |  | 0.8 | Г-0,8 | VI | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Кўмир ва торф таъминоти: узатиш тугунлари | узатиш тугунлари |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Кўмир ва торф таъминоти: вагон ағдаргич | вагон ағдаргич |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Кўмир ва торф таъминоти: галереялардаги конвейерлар | галереялардаги конвейерлар |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Кўмир ва торф таъминоти: цехлардаги конвейерлар | цехлардаги конвейерлар |  | 0 | Г - лентада | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Сувни кимёвий тозалаш: олдиндан тозалаш хонаси | олдиндан тозалаш хонаси |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Сувни кимёвий тозалаш: фильтрлаш хонаси | фильтрлаш хонаси |  | 0 | В-1,5 | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Сувни кимёвий тозалаш: электродиализ бўлим хонаси | электродиализ бўлим хонаси |  | 0.8 | Г-0,8 | VIIIa | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Сувни кимёвий тозалаш: нейтраллаштирувчи хона | нейтраллаштирувчи хона |  | 0 | Г-0,0 – полда | VIIIг | 20 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Доимий назорат талаб қиладиган, алоҳида турувчи асбоблар, сув ўлчагич ва мой кўрсаткичли шишалари. |  |  | 0 | В – приборда | IVв | 750 | 0 | 0 | 95 | LED
Қозонхоналар | Вақти-вақти билан кузатиладиган алохида турувчи приборлар |  |  | 0 | В – приборда | Ivг | 200 | 0 | 0 | 95 | LED
LED
LED
LED
LED

## Натижа
Ёритгичнинг шакли | думалоқ | чизиқли | квадрат | тўғри тўртбурчак
ўлчамлари
ёруғлик оқими
ранг ҳарорати
самарадорлиги
пульсацияси
Ранг узатиш индекси
Ёруғлик тарқалиш бурчаги ва тури
сони
Ёритгичнинг шифтдан масофаси | 0 | ....
ўлчов бирлиги

## Киритилади
Хонанинг узунлиги | 0,1га стрелка билан ўзгаради ёки қўлда киритилади, фақат рақам ва битта вергул, мусбат сонлар
Хонанинг эни
Хонанинг баландлиги
Хонанинг функцияси | Умумий маълумот листидан олинади B, C, D устунлар олинади
Пол ранги | Умумий маълумот листидан олинади 309-318 қаторлар олинади
Шифт ранги | Умумий маълумот листидан олинади 309-318 қаторлар олинади
Девор ранги | Умумий маълумот листидан олинади 309-318 қаторлар олинади
Ёритгичнинг шакли:
агар думалоқ бўлса диаметри
агар тўртбурчак бўлса эни ва бўйи
агар чизиқли бўлса (эни 5 см.дан кам) узунлиги
Ёритгичнинг шифтдан масофаси | 0 | 0,01га стрелка билан ўзгаради ёки қўлда киритилади, фақат рақам ва битта вергул, мусбат сонлар
Ёруғликнинг тарқалиш бурчаги | 120Д | расмдагилар киритилади
ўлчов бирлиги | метр | мм, см, м